|  | БОЛГАРСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД |
| --- | --- |
|  | КРЪВЕНИК / БОЛГАРИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОК и ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ТИПА Т 0103 И КПВТ 111 |

### Предназначение

### 1.1   Блок управления

Блок управления предназначен для обеспечения питания и управления электродвигателей подъема и ходового механизма. Он состоит из коробки управления, пульта управления и кабелей.

### 1.2.   Коробка управления (фиг. 3 и фиг. 4)

Коробка управления является совкупностью из двух взрывонепроницаемых оболочек – І для электрической аппаратурой и ІІ для вводного устройства с взрывозащищенной маркировкой 1(Ex)dIIВT5 и 2(Ех)d/eIICT5.

Основные элементы, из которых изготовлены обе камеры,  (корпус 6 и крышки 1 и 9) изготовлены из чугунного литья. Взрывозащита осуществляется с помощью плоско-цилиндрических соединении. В камере с электрической аппаратурой І встроены необходимые электрические аппараты для управления: пускатели механизма подъема и ходового механизма, главный пускатель, термозащиты, пусковый защитный трансформатор 11 и концевой выключатель 8. За исключением последнего, который закреплен на специальной стойке, все остальные аппараты установлены на металлической раме 12. Ось концевого выключателья 8 проходит через запрессованную в корпусе 6 бронзовую втулку вне коробки управления, которая связана с помощью штанги для предупреждения повреждения канатоукладчика. В стене, разделяющей камеры І и ІІ, просверлены три отверстия М64х1,5, в которые ввинчивается проходное устройство 5. Проходное устройство осуществляет связь между электроаппаратурой и источником питания и между пультом управления и двигателями.

В камере ІІ (вводное устройство) предусмотрены вводы для кабелей питания и двигателей, как и для командного кабеля, при которых взрывонепроницаемость обеспечивается резиновым уплотнением 4 и вводами 2, специальной конструкции.

Фиг. 3. Коробка управления

1 – крышка маленькая;

2 – вводная коробка;

3 – скоба;

4 – уплотнение;

5 – проходное устройство;

6 – корпус;

7 – втулка;

8 – концевой выключатель;

9 – крышка большая.

Фиг. 4. Коробка управления

10 – пускатели;

11 – трансформатор;

12 – рама;

13 – термозащита

### 1.3.   Пульт управления

Пульт управления представляет собой взрывонепроницаемая оболочка с взрывозащитной маркировкой (Ех)dIIBT5 или (Ех)d/eIICT5, и состоит из корпуса 6, крышки 9 и вводного устройства 2 из аллюминиевого сплава (алюминиевый сплав – Аℓ2 или Аℓ9 выбран таким образом, что при соударении исключается возможность возникновения воспламеняющих фрикционных искр), связанных с помощью болтов с внутренним шестигранником 8.

Возможность появления воспламеняющих фрикционных искр при ударе с посторонними предметами при эксплуатации, предотвращается покрытием деталей оболочки защитным покрытием. Контактные элементы 4 представляют собой взрывонепроницаемая оболочка и они совмещают один нормально открытый и один нормально закрытый контактов. На них срабатывают оси 5, проходящие через латунные втулки. На осях монтированы кнопочные элементы 7. Уплотнение и крепление присоединительного кабеля осуществляется посредством вводного устройства 2, резинового уплотнения 3 и прижимающей скобы.

Пульт управления соединен с коробкой управления на специально прикрепленном стальном канатике.

Фиг. 5. Пульт управления

1 – канат несущий;

2 – вводная воронка;

3 – уплотнение резиновое;

4 – контактный элемент крышка;

5 – ось;

6 – корпус;

7 – кнопочный элемент;

8 – болт;

## 2. Проверка блока управления

Во время эксплуатации электротельфера необходимы периодические проверки, сроки которых указаны в плане технического обслуживания в точке 7.1.

Необходимо проверять:

- состояние взрывозащищeнной оболочки (кожух, крышки) с точки зрения их целости и наличия антикоррозионного и искробезопасного покрытия;

- стоимости всех предупредительных шильдов и знаков взрывозащитного выполнения;

- состояние пускателей и трансформатора;

- крепление несущего жила командного кабеля;

- кабельные вводы – трещины, деформированные или нехорошо уплотнeные кабельные вводы не допускаются и при установлении таких дефектов, вводы необходимо заменить;

- регулировка концевого выключателя.

ВАЖНО!

При установлений неизправностей при осмотрах воспрещается эксплуатация электротельфера до их устранения!

## 3. Обслуживание блока управления

Блок управления состоится из двух узлов – коробка управления и пульт управления в взрывозащищeнном исполнении (Ех) dIIBT5.

Обслуживание обоих узлов необходимо выполнять при строгом соблюдении всех мероприятии, указанных в действующих правилах, нормах и стандартах, как в этой инструкции.

К эксплуатации и поддержке блока управления необходимо допускать только лица, которые имеют соответствующую квалификацию и опыт. Эти лица должны быть ответствены за его исправное состояние и его безопасной работой.

Во время эксплуатации строго соблюдать следущее:

- абсолютно запрещается любой демонтаж, проведение проверок и ремонтов, до отключения питания от места подключения кабеля питания электротельфера (цеховая коробка управления, распределительный пункт и т.д.) посредством соответствующего разъединителя;

- абсолютно запрещается включение блока управления к питающей сети после сработки защиты вследствие появившейся неисправности. В таких случаях необходимо найти неисправность, отстранить еe, и только после этого можно снова подключать питание;

- абсолютно запрещается затягивание крышек взрывозащитных оболочек меньшим количеством болтов от предусмотренных. Под каждым болтом должна быть пружинная шайба;

- проходное устройство заменять только новым таким, доставленным заводом-производителем;

- запрещается употреблять концевой выключатель как работный такой;

- пульт управления предохранять от ударов твeрдыми предметами;

- по обшивкам кабелей не допускать трещин, срезов и других дефектов – при установлении таких дефектов немедленно заменить эти кабели новыми. Кабель пульта управления должен висеть свободно между коробки и пультом управления, а массу последнего должен нести стальной канат;

- не допускать работы пульта управления с нарушенной целостью его пластмасового покрытия.

### 3.1.    Демонтаж и монтаж коробки управления

Демонтаж выполнять следующей последовательности (фиг. 3 и 4 из ТО):

1.   Отключить питание коробки от сети.

2.   Разъединить кабеля от проходных усторойств.

3.   Демонтировать кабельные вводы, скобы, вводные воронки и резиновые уплотнители.

4.   Если необходимо ремонтировать коробку отдельно, освободить его внимательно от электротельфера и внимательно снять.

5.   Снять крышки 1 и 9.

6.   Разъединить монтажные проводники от проходных устройств 5.

7.   Освободить и вынуть концевой выключатель вместе с консолями.

8.   Разъединить монтажные проводники от концевого выключателя.

9.   Развинтить болты и вынуть шасси с аппаратурой 12 (фиг. 4 из ТО).

10.   Развинтить проходные устройства 5 (фиг.3 из ТО) . Монтаж коробки управления выполнять в обротной последовательности.

### 3.2.   Монтаж и демонтаж пульта управления

Выполнять следующей последовательности (фиг. 5 из ТО):

1.   Развинтить винты крышки и снять крышку.

2.   Разъединить присоединительный кабель.

3.   Развинтить винты прижимающей кабель скобы и винт, воронки, после чего демонтировать их, одновременно вынимая кабель.

4.   Развинтить винты несущей планки и осталить планку на несущем канате 1.

5.   Развинтить винты, крепящие ригеля с контактными элементами 4 и снять последние.

6.   Демонтировать контактные элементы с ригеля.

7.   Снять коромысла, поставленные на оси 5, для чего необходимо развинтить крепящий винт.

8.   Вынуть предохранительное кольцо каждой оси (то, которое находится на внутренней стороне) и снять ось 5 с ее седла.

9.   Демонтировать кнопку 7 и внешнее предохрантительное кольцо с оси 5.

Монтаж пульта управления выполнять в обратной последовательности

3.3. Взрывозащита

3.3.1.   Взрывозащита коробки управления и пульта управления

Следующие взрывонепроницаемые соединения используются в коробке управления:

3.3.1.1   Плоское соединение – между крышками и корпусом (фиг.26, поз. в, д, ж); между отдельными частями корпусов (фиг.26, поз.а).

3.3.1.2   Цилиндричное соединение – между осью концевого выключателя и латунной втулкой корпуса коробки управления; между осями командных кнопок и корпусом пульта управления (фиг.26, поз. е, ж и Таблица 10).

3.3.1.3   Лабиринтное уплотнение – между вводными воронками, резиновым уплотнением, кабелем и корпусом (фиг.26, поз. а).

а)                                                        б)                                в)                                          г)

д)                                            е)                                                     ж)

Фиг. 26: Взрывозащищенные поверхности

- коробки управления – а), б), в), г), д)

- пульта управления – е), ж)

Класс шероховатости взрывозащитных поверхностей не должен быть менее   по ГОСТ 2789-73.

Взрывозащитные поверхности смазывать консистентной смазкой согласно указаниям в Таблице 7.

Запрещается какая-либо дополнительная обработка или покрытие лаком взрывозащитных поверхностей, как и ставить какие-либо уплотнения по ним, так как при таких случаях взрывозащита не гарантируется.

# 4. Условия использования взрывозащитной оболочки после взрыва в ней

Взрывозащитную оболочку можно употребить снова после взрыва в ней (исправность аппаратуры и связей проверить по электрическим схемам – принципной и монтажной, (фиг. 2 и 3) и заменить негодные элементы новыми), при соблюдении следних правил:

4.1. Присоединяемые поверхности с знаком  должны быть без коррозии, отломков, побитостей и деформаций. При плоских соединениях допускается для устранения дефектов снять стружку не более 0,5мм толщины. При цилиндричных соединениях допускается для устранения дефектов снятие материала в рамках допустимых просветов для конкретнего соединения согласно фиг.24 и 25 и Таблицам 10 и 11.

4.2. Не допускать превышения в бонтированном состоянии стоимостей параметров ∆, ∆d, ∆D, как и снижение стоимостей параметров L, L1 и L2, указанных на Таблицах 10 и 11.

4.3. Не допускать никаких уплотнений из независимо каких материалов между взрывозащитными поверхностями, с изключением случаев, когда такие установлены производителем специально для этой цели.

4.4. Заложенные или развальцованые в корпусах (или крышках) детали проверить с точки зрения надежности их связи – не допускать никаких ослаблений, позволяющих поворачивание, выход из гнезда и т.п. детали с такими дефектами забраковать и заменить навыми.

ВАЖНО!

Восстановление взрывозащитной оболочки после взрыва в ней должна быть выполнена только организацией, освидетельствованной на выполнение таких ремонтов.

Таблица 11

| № | Взрывозащищенный Узел | Соединяемые детали | Фиг. 28 | Параметры взрывозащиты в миллиметрах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 | ∆ | L | D | ∆D | d | ∆d |
| 1 | Коробка управления и пульт управления | Корпус – кабельный ввод - уплотнение | а, б | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 2 | Коробка управления | Крышка маленькая – корпус | г | 33 | 13,5 | 0,20 | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Корпус – проходное устрой-ство - клемма | д | 8 min М64х1,5 |
| 4 |  | Корпус – латунная втулка – штанго концевого выключателя | в | - | - | - | 34 | Ø16 | 0,25 | Ø10 | 0,25 |
| 5 |  | Корпус – крышка большая | г | 33 | 13,5 | 0,20 | - | - | - | - | - |
| 6 | Пульт управления | Корпус – ось кнопки | е | - | - | - | 22 | Ø14 | 0,25 | Ø10 | 0,25 |
| 7 |  | Корпус – крышка | ж | 15 | 8 | 0,20 | - | - | - | - | - |